## Worksheet
EVVKM VENTILATORI IN LINEA DA CANALE CIRCOLARE PER PRESSIONI FINO A 400 PA
Dati di Funzionamento e Listino Prezzi
dB(A): indice di rumorosità
Modello | giri/min | Potenza Assorbita | Corrente Assorbita | Temperatura Aria di Trasporto (°C) | Pressione sonora a 3m | Pressione Statica | [8 empty] | €
| r.p.m. | W | A | min - max | dB(A) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
EVVKM 100 | 2840 | 60 | 0,28 | -25 - +45 | 40 | 270 | 260 | 250 | 210 | 180 | 140 | 75 | - | - | 224,21
EVVKM 125 | 2840 | 64 | 0,29 | -25 - +45 | 40 | 355 | 335 | 320 | 290 | 225 | 150 | - | - | - | 227,69
EVVKM 150 | 2770 | 91 | 0,42 | -25 - +45 | 45 | 550 | 510 | 490 | 430 | 390 | 320 | 220 | - | - | 257,48
EVVKM 200 | 2710 | 135 | 0,59 | -25 - +45 | 48 | 950 | 890 | 860 | 800 | 700 | 600 | 500 | 300 | - | 337,39
EVVKM 250 | 2790 | 194 | 0,85 | -25 - +45 | 50 | 1310 | 1240 | 1200 | 1100 | 980 | 820 | 700 | 400 | - | 371,62
EVVKM 315 | 2600 | 171 | 0,77 | -25 - +45 | 52 | 1400 | 1300 | 1250 | 1150 | 1000 | 850 | 750 | 250 | - | 411,41